การจัดทำคู่มือกระบวนการบำรุงรักษาระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย

กลุ่มงานซ่อมบำรุง

สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ   สำนักการระบายน้ำ

กรุงเทพมหานคร

เมษายน  2561

คำนำ

กรุงเทพมหานคร  เป็นเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น  อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของเมืองหลวง   จึงทำให้เมืองมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว    เกิดชุมชนที่พักอาศัยต่าง   ๆ อย่างมากมาย  เป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรม,  อุตสาหกรรม  ทำให้เกิดปัญหาแหล่งเสื่อมโทรมด้านสิ่งแวดล้อม    มีการปล่อยน้ำที่ใช้แล้วลงสู่แม่น้ำลำคลองโดยตรง   ก่อนที่จะทำการบำบัด   จึงเป็นเหตุทำให้น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะเกิดการเน่าเสีย   ทำให้ไม่สามารถนำมาใช้อุปโภค – บริโภคได้  เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและการประกอบอาชีพของประชากร   รวมทั้งระบบนิเวศวิทยาของสิ่งมีชีวิตต่าง  ๆ

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย    กรุงเทพมหานครจึงดำเนินการก่อสร้างโรงควบคุมคุณภาพน้ำ    และระบบท่อรวบรวมน้ำเสียขึ้นหลายแหล่ง เพื่อลำเลียงน้ำเสียไปทำการบำบัดให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำลำคลอง

การที่จะเอาน้ำเสียมาทำการบำบัด    กรุงเทพมหานคร    จำเป็นต้องก่อสร้างระบบท่อรวบรวมน้ำเสียต่อเชื่อมกับระบบท่อระบายน้ำเดิม  เพื่อทำการคัดแยกน้ำเสียไปทำการบำบัด จึงได้ก่อสร้างบ่อดักน้ำเสีย  เพื่อดักน้ำเสียจากท่อระบายน้ำเดิม   ไม่ให้ไหลลงคลอง  แต่เนื่องจากระบบท่อระบายน้ำ  ยังเป็นแหล่งรองรับการทิ้งน้ำจากครัวเรือนและน้ำฝน   เป็นเหตุให้น้ำพัดพาเอาเศษกรวดทราย  ขยะ  ถุงพลาสติกจากถนน  เข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำ  เกิดการตกตะกอน ทำให้เกิดการอุดตัน เป็นปัญหาต่อการรวบรวมน้ำเสีย    สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ   กรุงเทพมหานคร  ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดตั้งกลุ่มงานซ่อมบำรุงขึ้นมา   ให้มีหน้าที่ดูแล    แก้ไข    ปัญหาของระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย  และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   และปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน   จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มงานซ่อมบำรุงขึ้น    เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาร่วมกัน   และให้ผู้ำที่สนใจได้ทราบและเข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติงานของกลุ่มงานซ่อมบำรุง

*****************

กระบวนการบำรุงรักษาระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย

วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานบำรุงรักษาระบบท่อรวบรวมน้ำเสียชุมชน ภายในพื้นที่บริการรวบรวมน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำ   ที่กรุงเทพมหานครรับผิดชอบอยู่   ให้ระบบท่อรวบรวมน้ำเสียอยู่ในสภาพดี  พร้อมใช้งานไม่มีอุปสรรคในการรับน้ำเสีย  และปัญหาในการรวบรวมน้ำเสียที่จะลำเลียงน้ำเสียมาสู่โรงควบคุมคุณภาพน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตและปริมาณงานที่ดูแล

การรวบรวมน้ำเสีย  เป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญของกระบวนบำบัดน้ำเสีย  ในการแก้ไขน้ำเน่าเสียที่จะนำเอาน้ำเสียของชุมชนพื้นที่นั้น ๆ   มาทำการบำบัดน้ำเสีย   โดยการปรับปรุงให้น้ำมีคุณภาพดีตามมาตรฐาน   ก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ  ซึ่งมีปริมาณที่ต้องดูแล  ดังนี้

1)  ระบบท่อรวบรวมน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร  ที่จะรวบรวมน้ำมาทำการบำบัดเช่น  ระบบท่อรวบรวมน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำรัตนโกสินทร์,   ระบบท่อรวบรวมน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำสี่พระยา และพื้นที่สำคัญต่าง ๆ

2)  ระบบท่อรวบรวมน้ำเสียและท่อระบายน้ำของหน่วยงานอื่น  เช่น  ระบบท่อ-รวบรวมน้ำเสียในพื้นที่บริการของโรงควบคุมคุณภาพน้ำรามอินทรา,  ทุ่งสองห้อง,  บางบัว,  คลองเตย,  คลองจั่น,  บางนา,  บ่อนไก่,  ท่าทราย,  ร่มเกล้า  และหัวหมาก

กรอบแนวคิด

การบำรุงรักษาระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย  จะต้องอาศัยหลักวิชาการ    ทักษะ  ประสบการณ์  ความชำนาญ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม  ในการแก้ไขปัญหาตามสภาพ,   ชนิดของระบบท่อรวบรวม  เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ  และสรุปปัญหาในการปฏิบัติงานการบำรุงรักษาระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย  ในอันที่จะใช้เป็นแนวทาง  -  วิธีการแก้ไขต่อไป

ข้อกำหนดที่สำคัญของการบำรุงรักษาระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย

ข้อกำหนดที่สำคัญ   และตัวชี้วัดที่สำคัญของการบำรุงรักษาระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย  จำแนกตามกระบวนการย่อย ได้  3  กระบวนการ  ประกอบด้วย

1.  การงานแผนงานการปฏิบัติงาน

2. การกำหนดวิธีการบำรุงรักษาระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย

3. การตรวจสอบ

.../-2-

-2-

| กระบวนการ | ข้อกำหนดที่สำคัญ | ตัวชี้วัดที่สำคัญ |
| --- | --- | --- |
| 1. การวางแผนการ ปฏิบัติงาน 2. การกำหนด วิธีการบำรุงรักษา ระบบท่อรวบรวม น้ำเสีย 3. การตรวจสอบ | - ตรวจสอบปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติงาน ทั้งหมด พิจารณาตามความสำคัญ ความเหมาะสม ให้สัมพันธ์กันกับ ช่วงเวลาที่จะทำงานได้ ตามความ จำเป็นก่อน – หลัง ตลอดจนต้อง วิเคราะห์สภาพปัญหาของการทำงาน หน้างานต่าง ๆ (ถ้ามี) เพื่อนำไปสู่การ วางแผนกำหนดวิธีการทำงาน - ตรวจสอบ ขั้นตอน วิธีการทำงาน การตรวจบำรุงรักษาให้เหมาะสมกัน กับสภาพหน้างาน - ให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ขั้นตอน การทำงาน, วิธีการ ตลอดจนผลกา ตรวจสอบที่ชัดเจน เข้าใจง่าย สะดวก ต่อผู้ปฏิบัติในงานสนาม | - เพื่อให้ทราบถึงงานที่ต้องดำเนินการ ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เคยเจอ (ถ้ามี) นำมาสู่การวางแผน วิธีการ ตลอดจนการป้องกันที่ดี ซึ่งจะได้ นำไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งจะช่วยเป็น เครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบ ได้ - เพื่อให้ผู้ปฏิบัติสามารถจะทำงานได้ อย่างปลอดภัย เหมาะสมและมี ประสิทธิภาพและป้องกันหรือลด อุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ - มีแบบฟอร์มรายงานภายในกลุ่มงาน ตรวจเช็คอุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจน สภาพการไหลของน้ำในท่อรวบรวม น้ำเสีย ว่าเป็นปกติหรือไม่, มีขยะ ที่ปะปนมาในท่อฯ มากน้อยเพียงใด เพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะปัญหา ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จะได้นำไป วิเคราะห์ – ประเมิน ถึงระยะเวลา การตรวจสอบมาก – น้อย เป็น วงรอบตามสถานการณ์ต่อไป |

คำจำกัดความ

ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย  หมายถึง  ระบบการรวบรวมน้ำเสีย   ที่ทำหน้าที่ในการลำเลียง

น้ำเสีย   โดยแยกออกจากระบบท่อระบายน้ำเดิม   เพื่อรวบรวมเฉพาะน้ำเสียไป  ทำการบำบัดที่

โรงควบคุมคุณภาพน้ำ ซึ่งระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย จะประกอบไปด้วย  บ่อดักน้ำเสีย  บ่อพักน้ำเสีย

ท่อรวบรวมน้ำเสีย

บ่อดักน้ำเสีย  หมายถึง    บ่อที่ทำการก่อสร้างแทรกเข้าไปในระบบท่อระบายน้ำเดิม เพื่อทำหน้าที่ดักแยกน้ำเสียออกมา   รวบรวมเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำ  และทำหน้าที่ระบายน้ำฝนส่วนเกินลงคลอง ซึ่งในบ่อดักน้ำเสียนี้  บางบ่ออาจจะติดตั้งระบบป้องกันน้ำไหลย้อนจากคลอง  ไหลย้อนเข้าไปในระบบท่อรวบรวมน้ำเสียด้วย

…/-3-

-3-

บ่อพัก     หมายถึง   บ่อตรวจที่เชื่อมระหว่างท่อรวบรวมน้ำเสียกับท่อรวบรวมน้ำเสีย  หรือเชื่อมกับท่อระบายน้ำเดิม  เป็นบ่อที่ใช้เป็นทางลงไปทำความสะอาดระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย  หากเกิดการอุดตัน,  ชำรุด  ตลอดจนลงไปตรวจสอบสภาพการไหลของน้ำเสียในเส้นท่อด้วย

คำอธิบายสัญลักษณ์ที่ใช้

การเขียนแผนผังของกระบวนการ     (Work Flow)     ในคู่มือการปฎิบัติงานฉบับนี้

มีสัญลักษณ์ที่ใช้เพื่อแสดงถึงกิจกรรมที่ดำเนินการ  ทิศทางของการปฎิบัติ  การตัดสินใจ  ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และรายงาน / เอกสารต่าง  ๆ  ซึ่งมีคำอธิบายสัญลักษณ์ที่ใช้ ดังต่อไปนี้

| สัญลักษณ์ | คำอธิบาย |
| --- | --- |
|  | จุดเริ่มต้น และสิ้นสุดของกระบวนการ |
|  | กิจกรรมและการปฎิบัติงาน |
|  | เอกสาร / รายงาน (Document) |
|  | เอกสาร รายงานหลายแบบ / ประเภท (Multi Document) |
|  | ทิศทาง / การเคลื่อนไหวของงาน |
|  | ทิศทางการนำเข้า / ส่งออกของเอกสาร / รายงาน / ฐานข้อมูล ที่อาจจะเกิดขึ้น |
|  | การตัดสินใจ (Decision) |
|  | จุดเชื่อมต่อระหว่างขั้นตอน / กระบวนการ (Connector) |

.../-4-

-4-

หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงานซ่อมบำรุง

1.   มีหน้าที่ตรวจสอบ  ดูแลระบบท่อรวบรวมน้ำเสียภายใต้  ความรับผิดชอง

กรุงเทพมหานคร  ซึ่งประกอบด้วย  ท่อรวบรวมน้ำเสีย  บ่อพักน้ำเสีย  บ่อดักน้ำเสีย

และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี

2.   มีหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ   ที่เกิดขึ้นกับระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย  เช่น

ระบบท่อรวบรวมน้ำเสียเกิดการอุดตัน  หรือ  มีความเสียหายของท่อหรือบ่อพักน้ำเสีย

โดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบแก้ไขปัญหา เช่น กล้อง CCTV

ใช้ตรวจสอบปัญหาภายในเส้นท่อ,  รถดูดตะกอนเลน (Vactor)  ใช้ดูดตะกอนเลน  และ

ล้างทำความสะอาดท่อ

3.   ควบคุม  ดูแลการต่อเชื่อมท่อน้ำเสียเข้าบรรจบกับท่อรวบรวมน้ำเสีย   และพิจารณา

ให้คำปรึกษา  แนะนำแก่ประชาชน  และหน่วยงานต่าง ๆ  ปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำ

และจุดปล่อยน้ำทิ้งลงคลอง  (Out  Fall) เพื่อประกอบการพิจารณาระบบท่อรวบรวม

น้ำเสีย

4.    ควบคุมงาน   และติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   เพื่อให้การดำเนินการ

ก่อสร้างระบบท่อรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

5.   การให้ความช่วยเหลือตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษาระบบท่อรวบรวมน้ำเสียของ

หน่วยงาน    ชุมชน  หรือองค์กรอื่น ๆ  ในอันที่จะรวบรวมน้ำเสียเข้ามาทำการบำบัด

เพื่อให้น้ำมีคุณภาพดีตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง  เช่น  ระบบท่อรวบรวมน้ำเสียเคหะ-

ชุมชนต่าง ๆ ,  ระบบท่อรวบรวมน้ำเสียในเขตพระราชฐานต่าง ๆ

6.  ปรับปรุงประสิทธิภาพในการรวบรวมน้ำเสียให้สอดคล้องกับการระบายน้ำ

การดำเนินงานของกลุ่มงานซ่อมบำรุง

เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับการช่วยลดปัญหา  อุปสรรค  ในการทำงาน  เช่น  ปัญหาการจราจร  กลุ่มงานซ่อมบำรุง  จึงได้แบ่งหน่วยการปฏิบัติงานออกเป็น 4 พื้นที่  ดังนี้

1.  งานซ่อมบำรุงพื้นที่ดินแดง

2.  งานซ่อมบำรุงพื้นที่ช่องนนทรี

3.  งานซ่อมบำรุงพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์

4.  งานสนับสนุนการปฏิบัติการ

ปริมาณงานที่แต่ละงานรับผิดชอบ

1. งานซ่อมบำรุงพื้นที่ดินแดง ดูแลระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย ของ

-  โรงควบคุมคุณภาพน้ำเคหะชุมชนรามอินทรา

-  โรงควบคุมคุณภาพน้ำเคหะชุมชนท่าทราย

-  โรงควบคุมคุณภาพน้ำเคหะชุมชนห้วยขวาง

-  โรงควบคุมคุณภาพน้ำเคหะชุมชนบางบัว

…/-5-

-5-

-   โรงควบคุมคุณภาพน้ำเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 1

-  โรงควบคุมคุณภาพน้ำเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 2

2.  งานซ่อมบำรุงพื้นที่ช่องนนทรี   ดูแลระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย ของ

-  โรงควบคุมคุณภาพน้ำเคหะชุมชนบางนา

-  โรงควบคุมคุณภาพน้ำเคหะชุมชนคลองจั่น

-  โรงควบคุมคุณภาพน้ำเคหะชุมชนหัวหมาก

-  โรงควบคุมคุณภาพน้ำเคหะชุมชนคลองเตย

-  โรงควบคุมคุณภาพน้ำเคหะชุมชนร่มเกล้า

-  โรงควบคุมคุณภาพน้ำเคหะชุมชนบ่อนไก่

3.  งานซ่อมบำรุงพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์  ดูแลระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย  ของ

-  โรงควบคุมคุณภาพน้ำรัตนโกสินทร์

4.  งานสนับสนุนการปฏิบัติการ   ดูแลระบบท่อรวบรวมน้ำเสียของ

-  โรงควบคุมคุณภาพน้ำสี่พระยา

-  สนับสนุนการปฏิบัติการดูดล้างทำความสะอาดท่อรวบรวมน้ำเสียในพื้นที่ต่าง ๆ

--- เอกสารแนบ---

…/-6-

-6-

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานของกลุ่มงานซ่อมบำรุง สามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์ ในการอำนวยการให้น้ำเสียไหลเข้าสู่ระบบบำบัดได้โดยสะดวก   จึงได้แบ่งการปฏิบัติงานออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้

1.  การปฏิบัติงานโดยแรงคน

2.  การปฏิบัติงานโดยเครื่องจักร

3.  การปฏิบัติงานการตรวจสอบระบบท่อโดยใช้กล้อง

การปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงานของกลุ่มงานซ่อมบำรุง    มีหน้าที่ในการตรวจสอบความเรียบร้อย พร้อมทั้งทำการดูแล บำรุงรักษาระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย   บ่อพัก,  บ่อดักน้ำเสีย  และสถานีสูบน้ำเสีย  จะมีการปฏิบัติงาน ดังนี้

1.    การปฏิบัติงานโดยคน   การปฏิบัติงานของกลุ่มงานซ่อมบำรุง   แบ่งการทำงานเป็น   4  พื้นที่  ซึ่งแต่ละพื้นที่จะมีหน้าที่รับผิดชอบระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย   โดยแต่ละทีมจะมีเจ้าหน้าที่ประมาณ   6  - 7  คน ประกอบด้วย

1.1  หัวหน้าพื้นที่   จะทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมงาน   มีหน้าที่ควบคุม  วางแผน

ตรวจสอบ   แก้ไขปัญหาต่าง   ๆ   ของการทำงาน และควบคุมทีมงานให้

สามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ของงาน

1.2  ผู้ช่วยหัวหน้าพื้นที่  จะมีหน้าที่ช่วยหัวหน้าพื้นที่ ในการช่วยวางแผน

ตรวจสอบ  แก้ไขปัญหาต่าง  ๆ ของการทำงาน และควบคุมทีมงานให้สามารถ

ทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ของงาน

1.3   คนงาน    จะมีหน้าที่ตรวจสอบทำความสะอาดบ่อรวบรวมน้ำเสีย ไม่ให้มีขยะ

อุดตันที่บ่อพัก,  บ่อดักน้ำเสีย  และสถานีสูบน้ำเสีย

1.4   พนักงานขับรถยนต์    จะมีหน้าที่เป็นพนักงานขับรถยนต์ เพื่อนำเจ้าหน้าที่ไป

ปฏิบัติงานตามพื้นที่ต่าง   ๆ    อีกทั้งยังช่วยในการวางอุปกรณ์ป้องกัน   เพื่อ

แสดงขอบเขตของงาน  เช่น การวางแผนกรวยยางรอบ   ๆ  จุดทำงาน

อุปกรณ์และเครื่องมือในการทำงาน

1.  กรวยยาง				2.  อีเตอร์

3.  จอบ					4.  ชะแลง

5.  ตะแกรงตักขยะ			6.  เข่งใส่ขยะ

7.  พลั่ว					8.  ถุงมือยาง

9.  รองเท้ายาง			         10.  ไม้ไผ่

11.  ไม้กวาดทางมะพร้าว	                   12.  ถังน้ำ

13.  เชือก                                        14.  ฆ้อนปอนด์

15.  สกัด				         16.  เสื้อสะท้อนแสง

17.  ไฟฉาย			         18.  มีดอีโต้

…/-7-

-7-

ขั้นตอนปฏิบัติงานโดยคน

| ผังแสดงขั้นตอน ของงาน | วิธีการและขั้นตอนงานการปฏิบัติงาน | ผู้รับผิดชอบ | เวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.ประชุม - วางแผน ติดตามงาน, ปัญหาอุปสรรค ของงาน | ขั้นตอนที่ 1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์,รอบเดือน ตลอดจนวิธีการทำงานและแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรค | หัวหน้ากลุ่มงานซ่อมบำรุง | 1-2 ชั่วโมง |
|  2.การวางแผน | ขั้นตอนที่ 2 วางแผนการทำงานในรอบสัปดาห์ให้เหมาะสม ช่วงเวลาการปฏิบัติงานและปริมาณงาน ที่อาจมีการเพิ่ม-ลด ซึ่งการวางแผนต้องคำนึงถึงปริมาณงาน ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับการระบายน้ำของพื้นที่นั้น ๆ | หัวหน้าพื้นที่ฯ | 1-2 ชั่วโมง |
|  3.การเตรียมงาน | ขั้นตอนที่ 3 เตรียมอุปกรณ์ในการทำงานภาคสนามและเดินไปปฏิบัติงาน | เจ้าหน้าที่ | 2 ชั่วโมง |
|  4.การดำเนินการดำเนิ | ขั้นตอนที่ 4 - ทำการเปิดฝาบ่อพักน้ำเสีย, บ่อดักน้ำเสีย เพื่อตรวจสอบทำความสะอาด ขยะหรือมีวัสดุอื่น ๆ อุดตันหรือกีดขวางการไหลของน้ำ ให้นำออกทิ้ง - ตรวจสอบอุปกรณ์ภายในว่ามีสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ เช่น บานประตูน้ำออก, ตะแกรง, เหล็กกันขยะ, บันไดขึ้นลง - ตรวจสอบสภาพการไหลของน้ำ เพื่อให้ทราบการอุดตันภายในท่อ หรือมีตะกอนดินทรายหรือไม่ | เจ้าหน้าที่/คนงาน | 30 นาที/บ่อ |

.../-8-

-8-

วิธีการปฏิบัติงานโดยคน

เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน กลุ่มงานซ่อมบำรุง ได้แบ่งชุดทำงานออกเป็นหน่วยพื้นที่ โดยในแต่ละพื้นที่จะมีคนงาน 4 คน

ขั้นตอนงานปฏิบัติงาน แบ่งการทำงาน ดังนี้

คนที่ 1 และ 2    - ทำหน้าที่วางกรวยยางรอบตำแหน่งที่จะทำงาน และคอยให้สัญญาณมือ

แก่รถที่สัญจรผ่านไปมา เพื่อให้เป็นที่สังเกตของประชาชนและช่วย

ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น  รวมทั้งน้ำเสียจากขยะอาจกระเด็น

เลอะได้

- ทำการเปิด-ปิดฝาบ่อพัก,  บ่อดัก ตักขยะ ทำความสะอาดภายในบ่อ

ตรวจสอบความเรียบร้อยภายใน

คนที่ 3 และ 4   - ทำหน้าที่ลำเลียงขยะขึ้นรถ นำไปทิ้ง

- พร้อมทำความสะอาดเศษขยะ ที่ตกหล่นบริเวณรอบ  ๆ

ข้อห้ามในการปฏิบัติงานโดยคน

1.  กรณีที่ต้องทำความสะอาดบ่อพัก,  บ่อดัก  ที่เป็นบ่อปิด    ก่อนการดำเนินการทุกครั้ง

จะต้องมีการระบายอากาศก่อนการทำงาน เพื่อระบายแก๊สเกิดจากน้ำเสีย และการลงไป

ทำความสะอาดจะต้องทำงานเป็นคู่ และมีคนอยู่ปากบ่อเพื่อคอยช่วยเหลือหากมีการเกิด

อุบัติเหตุ

2.   กรณีท่อรวบรวมน้ำเสียที่มีขนาดใหญ่กว่า 0.60 ม. และลึกจากผิวดินเกินกว่า1.50ม.

การทำความสะอาดลอกตะกอนจะต้องใช้เครื่องจักร รถดูด (Vactor Truck) เท่านั้น

3.   ห้ามเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบระบบท่อและบ่อพัก, บ่อดัก  ของระบบท่อรวมรวบน้ำเสีย

ในขณะที่ฝนตกหนัก

การปฏิบัติงานโดยเครื่องจักร

เนื่องจากภารกิจของกลุ่มงานซ่อมบำรุง    ต้องดูแลระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย   ซึ่งปัญหาหลักใหญ่ ๆของระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย   คือ    ท่อเกิดการอุดตัน   หรือท่อไม่สามารถลำเลียงน้ำได้เต็มประสิทธิภาพอันเนื่องมาจากท่อตัน  เพราะน้ำเสียเกิดการตกตะกอนของสิ่งที่น้ำเสียพัดพามาด้วย   เช่น   กรวด    ทรายถุงพลาสติก   ถุงยาง    เศษผ้า    และผ้าอนามัย  เป็นต้น ซึ่งท่อรวบรวมน้ำเสียส่วนใหญ่ จะเป็นท่อที่มีความลึกมากกว่าท่อระบายน้ำทั่วไป  อีกทั้งภายในท่อรวบรวมน้ำเสียจะมีกลิ่นแก๊สของน้ำเสีย ซึ่งเป็นพิษต่อมนุษย์ ดังนั้น   จำเป็นต้องใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วยดำเนินการ   ซึ่งเครื่องจักรที่กลุ่มงานซ่อมบำรุงใช้   คือ รถดูดล้างท่อระบายน้ำ (Vactor International)

วิธีการปฏิบัติงานใชัรถดูดเลน (Vactor Truck)   ล้างทำความสะอาดท่อรวบรวมน้ำเสีย

1.  นำรถแวคเตอร์ จอดบริเวณปากบ่อพักจุดที่สะดวกในการทำงาน

2.  ปิดกั้นพื้นที่ทำงานบนถนน โดยใช้กรวยจราจรและป้ายบอกทิศทาง แล้วเปิดฝาบ่อ

…/-9-

-9-

3.  ต่อสายบังคับท่อดูดเข้ากับเต้าเสียบข้างตัวรถ

4.  จัดเตรียมอุปกรณ์ และทำการต่อท่อดูดเข้ากับท่อดูดของตัวรถแวคเตอร์

5.  เร่งเครื่องยนต์ให้มีความเร็วรอบสูง

6.  เข้าเกียร์ที่นั่งอยู่ข้างที่นั่งคนขับ

7.  เปิดสวิทซ์ท้ายรถ ควบคุมการดูดเลนทราย

8.  ปฏิบัติการดูดเลนทรายจนเสร็จ

9.  หยุดเดินเครื่องและทำการถอดท่อดูด

10.  ล้างทำความสะอาด บริเวณที่ทำงานให้สะอาด, ปิดฝาบ่อ, และจัดเก็บอุปกรณ์

11.  เก็บกรวยจราจร และป้ายบอกทิศทาง แล้วเคลื่อนย้ายรถแวคเตอร์

12.  นำเลนทรายไปทิ้งที่ลานตากตะกอนข้างโรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม

วิธีการปฏิบัติงานของรถ CCTV

1.  นำรถตู้ CCTV จอดบริเวณปากบ่อพัก จุดที่สะดวกในการทำงาน และไม่กีดขวาง

การจราจร

2.  ปิดกั้นพื้นที่ทำงานบนถนน โดยใช้กรวยจราจรและป้ายบอกทิศทาง

3.  จัดเตรียมอุปกรณ์ และต่อสายบังคับรถไฟฟ้าติดชุดกล้องถ่ายภาพ

4.  เสียบปลั๊กไฟของอุปกรณ์ต่างๆ ของชุด CCTV เข้ากับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า DC 12 โวลท์

8.3 แอมแปร์

5.  เปิดฝาบ่อแล้วนำรถไฟฟ้าติดชุดกล้องถ่ายภาพลงบ่อพัก  โดยในบ่อพักและท่อรวมรวบ

น้ำเสียต้องไม่มีน้ำ

6.  บังคับรถไฟฟ้าติดชุดกล้องถ่ายภาพ เดินหน้าโดยใช้คีย์บอร์ดบังคับ และดูภาพที่

จอมอนิเตอร์

7.  หากต้องการบันทึกภาพ ก็บันทึกภาพได้โดยเครื่องบันทึกภาพ VDO

8.  ปฏิบัติการสำรวจท่อรวบรวมน้ำเสียจนเสร็จ

9.  นำรถไฟฟ้าติดชุดกล้องถ่ายภาพขึ้นจากบ่อ

10.  ปิดฝาบ่อ ปิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และจัดเก็บอุปกรณ์

11.  เก็บกรวยจราจรและป้ายบอกทิศทางแล้วย้ายรถตู้ CCTV

การปฏิบัติงานตรวจสอบโดย CCTV

เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า   ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย   มีความสำคัญอย่างมากในการรวบรวมน้ำเสีย ซึ่งท่อรวบรวมน้ำเสียที่ดี   จะต้องสามารถลำเลียงน้ำเสียไปทำการบำบัดได้อย่างดี  ท่อไม่รั่ว ซึม ไม่เลื่อนหรือหลุดออกจากกัน   ดังนั้น   การตรวจสอบท่อรวบรวมน้ำเสีย   ให้มีความพร้อมอยู่เสมอเป็นสิ่งที่ดี    การตรวจสอบท่อ   หากเป็นท่อขนาดใหญ่ก็สามารถใช้คนเข้าตรวจสอบได้   แต่หากเป็นท่อขนาดเล็ก ก็จะไม่สามารถเข้าตรวจสอบ    จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เข้าช่วยตรวจสอบ

ปกติจะใช้อุปกรณ์เข้าช่วยตรวจสอบ    ใช้กับท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  300 - 1,000  มม.

การตรวจสอบใช้อุปกรณ์  Closed  Circuit  Television Inspection   (CCTV)

…/-10-

-10-

จุดประสงค์   ของการใช้อุปกรณ์ CCTV ตรวจสอบ

เพื่อพิจารณาในรายละเอียดของตำแหน่งที่ตรวจสอบในเบื้องต้นว่า มีการเสียหายของท่อรวบรวมน้ำเสียหรือไม่   ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสม   ในการที่จะปรับปรุงหรือจำเป็นต้องเปลี่ยนหรือไม่

การตรวจสอบ

สิ่งที่ต้องใช้อุปกรณ์ CCTV ตรวจสอบ มีดังนี้

1.  ใช้ตรวจสอบความแข็งแรง มั่นคงของโครงสร้าง

2.  ตรวจสอบ มีการซอนไชของรากไม้หรือไม่

3.  ตรวจสอบ มีน้ำรั่วซึมจากท่อ MAIN และท่อสาขา

4.  ตรวจสอบความผิดปกติของรอยต่อกับท่อสาขา

5.  ตรวจสอบการเลื่อนหลุดของรอยต่อ

6.  ตรวจสอบจุดขอท่อที่อาจทำให้เกิดการตกตะกอน

รถ CCTV มีส่วนประกอบต่างๆ ดังนี้

1.  รถบรรทุกอุปกรณ์ CCTV

2.  อุปกรณ์ต่างๆ ของชุด CCTV

3.  ชุดบันทึกข้อมูล VCR

4.  ชุดแหล่งจ่ายพลังงาน

.../-11-

-11-

การตรวจสอบบำรุงรักษาระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย

1.  การตรวจสอบระบบท่อรวมรวบน้ำเสีย

2.  การตรวจสอบบ่อพักน้ำเสีย  และบ่อดักน้ำเสีย

1.การตรวจสอบระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย

| การตรวจสอบ กรณี ปัญหา – อุปสรรค | แนวทางการพิจารณา ดำเนินการ |
| --- | --- |
| การตรวจสอบลักษณะการไหลของน้ำในระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย 1. กรณีน้ำเสียในท่อรวบรวมน้ำเสียมีอาการ อยู่นิ่ง (ไม่ไหล) | 1. ทำการตรวจสอบว่ามีขยะอุดต้นหรือขวางทาง การไหลของน้ำหรือไม่ หากมีให้นำขยะออก 2. ประสานงาน, ตรวจสอบกับโรงงานฯว่าบ่อสูบ น้ำเสียของโรงงาน ฯ ทำงานหรือไม่ |
| 2. กรณีน้ำเสียในท่อไหลช้า หรือไหลเอื่อยๆ | 1. กรณีน้ำไหลไม่ต่อยสะดวก เนื่องมาจากการ มีตะกอนหนัก เช่น ดินเลย กรวด ทราย หรือ เศษอิฐหัก ตกค้างกีดขวางการไหลของน้ำ ให้ทำความสะอาดท่อโดยใช้รถดูดเลน เข้าทำการดูดตะกอนออก 2. ทำการตรวจสอบว่า มีขยะอุดตัน หรือ ขวางทาง การไหลของน้ำหรือไม่ หากมีให้ ทำความสะอาด นำขยะออก 3. สังเกตปริมาณการไหลข้าวของน้ำเสีย เช่น แฟลต คอนโดมิเนียม อาคารบ้านพัก อาคาร สำนักงาน กับช่วงเวลาการใช้น้ำ - เวลาช่วงใช้และช่วงเย็น ปริมาณการไหล ของน้ำจะมาก - เวลาช่วงกลางวันและกลางคืน ปริมาณ การไหลของน้ำจะน้อย |

.../12-

-12-

2.การตรวจสอบบ่อพักน้ำเสีย  และบ่อดักน้ำเสีย

| การตรวจสอบ กรณี ปัญหา – อุปสรรค | แนวทางการพิจารณา ดำเนินการ |
| --- | --- |
| การตรวจสอบภายนอก - ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไปและใกล้เคียง เช่นฝาบ่อ - ฝาบ่อชำรุด | 1. ตรวจสอบจำนวน, ขนาด และรายงาน ผู้บังคับบัญชาทราบ 2. ประสานงานขอความอนุเคราะห์ฝาบ่อจาก กองระบบท่อระบายน้ำ 3. ทำการติดตั้ง, รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ |
| 1.2 ฝาบ่อสูญหาย | 1. ตรวจสอบจำนวน, ขนาด และรายงาน และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 2. จัดหาวัสดุเพื่อทำการปิดกั้นชั่วคราว ให้เป็น ที่สังเกตของประชาชน ในการป้องกัน อุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้ 3. ประสานงานขอความอนุเคราะห์ฝาบ่อจาก กองระบบท่อระบายน้ำ เพื่อทำการติดตั้ง โดยด่วน 4. รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ |
| การตรวจสอบภายใน 1. กรณีตรวจสอบอุปกรณ์กรณีภายในมีการ ชำรุดเสียหายหรือไม่เช่น บันได, ตะแกรง เหล็กกันขยะ | 1. หากตรวจสอบพบว่า มีอุปกรณ์ภายในชำรุด ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบและจัดหาวัสดุ เพื่อทำการซ่อม 2. ประสานงานกับโรงงานฯ ขอความอนุเคราะห์ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการซ่อม 3. ทำการซ่อมและรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ |

…/-13-

-13-

| การตรวจสอบ กรณี ปัญหา – อุปสรรค | แนวทางการพิจารณา ดำเนินการ |
| --- | --- |
| 2.ตรวจสอบการทำงานของ Flap Gate | 1. ตรวจสอบความสามารถในการปิด-เปิด หากปิด-เปิดไม่สะดวก เนื่องจากมีขยะเศษไม้ มากีดขวาง ต้องทำความสะอาดบ่อ 2. ตรวจสอบความสามารถการกั้นน้ำของบาน ประตูน้ำ - หากบานประตูกั้นน้ำปิดไม่สนิท ให้ ตรวจสอบว่า มีขยะไปติดค้างหรือไม่ - หากประตูกั้นน้ำแล้ว มีน้ำไหลผ่านได้ให้ ตรวจสอบขอบยางว่า มีการฉีกขาด, หลุดร่อน, หากมีให้ทำการซ่อมเปลี่ยนใหม่ |
| 3. ระดับน้ำเสียภายในบ่อดักมีระดับน้ำ แตกต่างจากบ่อพัก และบ่อดักอื่น ๆ | 1. ตรวจสอบทำความสะอาดขยะภายในบ่อให้ หมด 2. หากทำความสะอาดภายในบ่อแล้ว แต่น้ำ ยังไม่ไหล ให้ตรวจสอบท่อว่า มีเศษวัสดุ เช่น เศษไม้, กิ่งไม้, ไปอุดตันหรือขวางทางน้ำไหล หรือไม่ 3. ให้ทำการตรวจสอบและทำความสะอาดตาม ขั้นตอนข้อ1. และข้อ2. จนถึงบ่อสูบน้ำของ โรงงานฯ |